## dados
| Dados Iniciais |  |  |  | Propriedades |  |  |  | Resultados
| Nome | Valor | U.N. |  | Nome | Valor | U.N. |  | Passo 1
1 | N° de Passes no Casco (N) | 1 |  | 1 | Calor específico (Cpq) | 2048 | J/(kg*K) |  | q | 8355.84 |  | J
2 | Diametro tubo externo (d) | 0.75 | pol | 2 |  |  |  |  | Passo 2
3 | Comprimento (L) | 1 | m | 3 | volume específico (vq) | 0.001182 | m^3/kg |  | Delta t log | 32.4769
4 | Coeficiente global adotado (Ud) | 230 |  | 4 | Viscosidade dinâmica (uq) | 0.0739 | kg/m s |  | F | 0.99715
5 | Temperatura entrada do fluído quente (T1) | 60 | °C | 5 | densidade (pq) | 863.9 | kg/m^3 |  | Delta t | 32.3843
6 | Temperatura saída do fluído quente (T2) | 57 | °C | 1 | coeficiente condutivo do quente (k_q) | 0.1404 | W/(mK) |  | Passo 3
7 | Vazão fluído quente(wq) | 1.36 | kg/s | 2 | Calor específico (Cpf) | 4180 | J/(kg*K) |  | Área à partir do Ud da tabela | 1.1218
8 | Temperatura entrada do fluído quente (t1) | 23 | °C | 3 |  |  |  |  | Número de tubos calculado | 18.7449
9 | Temperatura entrada do fluído quente (t2) | 29 | °C | 4 | volume específico (vf) | 0.001 | m^3/kg |  |  | 1º
| Vazão fluído frio (wf) | 0.33 | kg/s | 5 | Viscosidade dinâmica (uf) | 0.000891 | kg/m s | m | L | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25
| Diametro interno do casco (Dic) | 8.071 | pol | Colocar valores da tabela | Densidade pf | 997 | J/(kg*K) | pol | Dic | 8.071 | 8.071 | 8.071 | 8.071 | 8.071 | 8.071 | 8.071 | 8.071 | 8.071 | 8.071 | 8.071 | 8.071 | 8.071 | 8.071 | 8.071
| Arranjo dos tubos(At) | 2 |  | Opções:1,2,3,4 ou 5 | K_f | 0.607 |  |  | Npt | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2
| Coluna da tabela_Passes tubo(Col) | 6 | [6 empty] | Nt | 26 | 26 | 30 | 24 | 24 | 30 | 30 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 32 | 32 | 32
| Fluido no tubo (Ft) | 1 |  | 1- Frio; 2-Quentee |  |  |  | m | Is | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
| Nº passe tubos (Npt) | 2 | [6 empty] | Nº de Chicanas | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6
| Tipo de fluído tubo (tip_f) | 1 |  | 1-água |  |  |  |  | At | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Arranjo dos tubos (At2) | 2 | 1- triangular;2-quadrado; 3-rodado | [5 empty] | At2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Material do tubo (t_mat) | 1 | 1- ligas de aço e níquel | [5 empty] | tip_f | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[9 empty] | Ft | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | pol | d | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
[9 empty] | Re_t | 2303.4437 | 2303.4437 | 1996.3178 | 4990.7946 | 4990.7946 | 1996.3178 | 1996.3178 | 7486.1919 | 7486.1919 | 7486.1919 | 4606.8873 | 4606.8873 | 1871.548 | 1871.548 | 1871.548
[9 empty] | v | 0.13072 | 0.13072 | 0.11329 | 0.28322 | 0.28322 | 0.11329 | 0.11329 | 0.42483 | 0.42483 | 0.42483 | 0.26144 | 0.26144 | 0.10621 | 0.10621 | 0.10621
[9 empty] | hi | 670.6953 | 670.6953 | 598.1457 | 1244.9702 | 1244.9702 | 598.1457 | 598.1457 | 1721.9953 | 1721.9953 | 1721.9953 | 1167.7484 | 1167.7484 | 568.0466 | 568.0466 | 568.0466
[9 empty] | h_io | 554.4415 | 554.4415 | 494.4671 | 1029.1754 | 1029.1754 | 494.4671 | 494.4671 | 1423.5161 | 1423.5161 | 1423.5161 | 965.3387 | 965.3387 | 469.5852 | 469.5852 | 469.5852
[9 empty] | Re_s | 24.9344 | 20.3171 | 24.9344 | 24.9344 | 24.9344 | 24.9344 | 33.2459 | 33.2459 | 33.2459 | 33.2459 | 33.2459 | 33.2459 | 33.2459 | 33.2459 | 33.2459
[9 empty] | ji | 0.11803 | 0.068863 | 0.16404 | 0.16404 | 0.16404 | 0.16404 | 0.1358 | 0.1358 | 0.1358 | 0.1358 | 0.1358 | 0.1358 | 0.1358 | 0.1358 | 0.1358
[9 empty] | hideal | 222.3918 | 105.7277 | 309.085 | 309.085 | 309.085 | 309.085 | 341.185 | 341.185 | 341.185 | 341.185 | 341.185 | 341.185 | 341.185 | 341.185 | 341.185
[9 empty] | jc | 1.0604 | 1.0604 | 1.0604 | 1.0604 | 1.0604 | 1.0604 | 1.0604 | 1.0604 | 1.0604 | 1.0604 | 1.0604 | 1.0604 | 1.0604 | 0.77631 | 1.1458
[9 empty] | delta_sb | 0.00254 | 0.00254 | 0.00254 | 0.00254 | 0.00254 | 0.00254 | 0.00254 | 0.00254 | 0.00254 | 0.00254 | 0.00254 | 0.00254 | 0.00254 | 0.00254 | 0.00254
[9 empty] | delta_tb | 0.0007938 | 0.0007938 | 0.0007938 | 0.0007938 | 0.0007938 | 0.0007938 | 0.0007938 | 0.0007938 | 0.0007938 | 0.0007938 | 0.0007938 | 0.0007938 | 0.0007938 | 0.0007938 | 0.0007938
[9 empty] | jl | 0.87894 | 0.89985 | 0.87318 | 0.88185 | 0.88185 | 0.87318 | 0.83575 | 0.84651 | 0.84651 | 0.84651 | 0.84289 | 0.84289 | 0.83222 | 0.86045 | 0.81456
[9 empty] | jb | 0.54351 | 0.60848 | 0.54351 | 0.54351 | 0.54351 | 0.54351 | 0.54351 | 0.54351 | 0.54351 | 0.54351 | 0.54351 | 0.54351 | 0.54351 | 0.54351 | 0.54351
[9 empty] | jr | 1.1639 | 1.1032 | 1.1357 | 1.1357 | 1.1357 | 1.1357 | 1.1207 | 1.1207 | 1.1207 | 1.1207 | 1.1207 | 1.1207 | 1.1207 | 1.292 | 1.0646
[9 empty] | js | 0.91832 | 0.91832 | 0.91832 | 0.91832 | 0.93183 | 0.93183 | 0.89198 | 0.89198 | 0.89198 | 0.89198 | 0.89198 | 0.9039 | 0.9039 | 0.9039 | 0.9039
[9 empty] | hs | 120.4087 | 62.1882 | 162.2256 | 163.8352 | 166.2445 | 164.6113 | 164.2766 | 166.393 | 166.393 | 166.393 | 165.6814 | 167.8951 | 165.7688 | 144.6533 | 166.5421
[8 empty] | m^2 | Área de Projeto | 1.556 | 1.556 | 1.7954 | 1.4363 | 1.58 | 1.975 | 1.975 | 1.58 | 1.6518 | 1.6518 | 1.7894 | 1.945 | 2.3939 | 2.3939 | 2.3939
[8 empty] | m^2 | Area necessária | 2.6178 | 4.624 | 2.1219 | 1.8351 | 1.8123 | 2.0988 | 2.102 | 1.7415 | 1.7415 | 1.7415 | 1.8342 | 1.8136 | 2.1155 | 2.3427 | 2.1083
[9 empty] | EA | -40.5596 | -66.3485 | -15.3851 | -21.7314 | -12.8203 | -5.9014 | -6.0444 | -9.2742 | -5.1503 | -5.1503 | -2.4388 | 7.2453 | 13.1583 | 2.1837 | 13.5462
[9 empty] | Ud1 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
[9 empty] | Ud pela área | 165.8203 | 165.8203 | 143.7109 | 179.6386 | 163.3078 | 130.6463 | 130.6463 | 163.3078 | 156.2075 | 156.2075 | 144.1915 | 132.6562 | 107.7832 | 107.7832 | 107.7832
[9 empty] | Uc | 98.925 | 55.9164 | 122.1503 | 141.3358 | 143.1252 | 123.498 | 123.3095 | 148.979 | 148.979 | 148.979 | 141.411 | 143.0204 | 122.5184 | 110.5874 | 122.9403
[9 empty] | Ud real | 98.5642 | 55.801 | 121.6008 | 140.6005 | 142.3713 | 122.9363 | 122.7495 | 148.1623 | 148.1623 | 148.1623 | 140.675 | 142.2676 | 121.9656 | 110.1368 | 122.3836
[8 empty] | Pa | P.C. tubo | 122.1318 | 122.1318 | 93.8631 | 1032.2637 | 1071.5108 | 98.1311 | 98.1311 | 3448.8409 | 3507.4565 | 3507.4565 | 939.4659 | 973.7544 | 92.9901 | 92.9901 | 92.9901
[8 empty] | Pa | P.C.cruzado | 56.9661 | 92.6269 | 88.686 | 89.9632 | 134.9448 | 133.029 | 226.3896 | 230.6706 | 230.6706 | 230.6706 | 229.2211 | 286.5264 | 281.2561 | 117.2637 | 383.6115
[8 empty] | Pa | P.C. janelas | 302.6969 | 348.9551 | 342.9483 | 326.9623 | 435.9498 | 457.2644 | 607.0484 | 586.9413 | 586.9413 | 586.9413 | 593.1935 | 711.8322 | 737.6299 | 999.0727 | 546.0064
[8 empty] | Pa | P.C. entrada/saída | 8.0157 | 12.685 | 12.598 | 12.598 | 12.598 | 12.598 | 16.9387 | 16.9387 | 16.9387 | 16.9387 | 16.9387 | 16.9387 | 16.9387 | 12.583 | 19.8425
[8 empty] | Pa | P.C. Casco | 367.6787 | 454.267 | 444.2323 | 429.5235 | 583.4925 | 602.8914 | 850.3767 | 834.5506 | 834.5506 | 834.5506 | 839.3533 | 1015.2973 | 1035.8247 | 1128.9194 | 949.4603
[9 empty] | Outros valores | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ########
[9 empty] | Diam. Casco | 10.071 | 10.071 | 10.071 | 10.071 | 10.071 | 10.071 | 10.071 | 10.071 | 10.071 | 10.071 | 10.071 | 10.071 | 10.071 | 10.071 | 10.071
[8 empty] | pol | diâmetro interno tubo | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62
[9 empty] | Ii | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
[9 empty] | Io | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5
[9 empty] | Diam do Bocal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[9 empty] | Isi | 0.2413 | 0.2413 | 0.2413 | 0.2413 | 0.2413 | 0.2413 | 0.2413 | 0.2413 | 0.2413 | 0.2413 | 0.2413 | 0.2413 | 0.2413 | 0.2413 | 0.2413
[9 empty] | Iso | 0.3683 | 0.3683 | 0.3683 | 0.3683 | 0.3683 | 0.3683 | 0.3683 | 0.3683 | 0.3683 | 0.3683 | 0.3683 | 0.3683 | 0.3683 | 0.3683 | 0.3683
[9 empty] | Ic | 2.0177 | 2.0177 | 2.0177 | 2.0177 | 2.0177 | 2.0177 | 2.0177 | 2.0177 | 2.0177 | 2.0177 | 2.0177 | 2.0177 | 2.0177 | 3.2284 | 1.2107
[8 empty] | Pol | Diam do feixe | 6.821 | 6.821 | 6.821 | 6.821 | 6.821 | 6.821 | 6.821 | 6.821 | 6.821 | 6.821 | 6.821 | 6.821 | 6.821 | 6.821 | 6.821
[9 empty] | Área do escomaento | 0.0025321 | 0.0025321 | 0.0029217 | 0.0011687 | 0.0011687 | 0.0029217 | 0.0029217 | 0.00077911 | 0.00077911 | 0.00077911 | 0.0012661 | 0.0012661 | 0.0031165 | 0.0031165 | 0.0031165
[9 empty] | at | 0.00019478 | 0.00019478 | 0.00019478 | 0.00019478 | 0.00019478 | 0.00019478 | 0.00019478 | 0.00019478 | 0.00019478 | 0.00019478 | 0.00019478 | 0.00019478 | 0.00019478 | 0.00019478 | 0.00019478
[9 empty] | Gt | 130.3256 | 130.3256 | 112.9489 | 282.3722 | 282.3722 | 112.9489 | 112.9489 | 423.5584 | 423.5584 | 423.5584 | 260.6513 | 260.6513 | 105.8896 | 105.8896 | 105.8896
[8 empty] | pol | p | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | pol | pn | 1 | 0.707 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
[8 empty] | pol | pp | 1 | 0.707 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866
[8 empty] | m | Sm | 0.01406 | 0.017255 | 0.01406 | 0.01406 | 0.01406 | 0.01406 | 0.010545 | 0.010545 | 0.010545 | 0.010545 | 0.010545 | 0.010545 | 0.010545 | 0.010545 | 0.010545
[9 empty] | delta_sb | 0.00254 | 0.00254 | 0.00254 | 0.00254 | 0.00254 | 0.00254 | 0.00254 | 0.00254 | 0.00254 | 0.00254 | 0.00254 | 0.00254 | 0.00254 | 0.00254 | 0.00254
[9 empty] | Ssb | 0.00054528 | 0.00054528 | 0.00054528 | 0.00054528 | 0.00054528 | 0.00054528 | 0.00054528 | 0.00054528 | 0.00054528 | 0.00054528 | 0.00054528 | 0.00054528 | 0.00054528 | 0.00046139 | 0.00061084
[9 empty] | delta_tb | 0.0007938 | 0.0007938 | 0.0007938 | 0.0007938 | 0.0007938 | 0.0007938 | 0.0007938 | 0.0007938 | 0.0007938 | 0.0007938 | 0.0007938 | 0.0007938 | 0.0007938 | 0.0007938 | 0.0007938
[9 empty] | Stb | 0.00052701 | 0.00052701 | 0.00060809 | 0.00048647 | 0.00048647 | 0.00060809 | 0.00060809 | 0.00048647 | 0.00048647 | 0.00048647 | 0.00052701 | 0.00052701 | 0.00064863 | 0.00049349 | 0.00072849
[9 empty] | Nº fileira t cruzados(Nc) | 4.0355 | 5.7079 | 4.6599 | 4.6599 | 4.6599 | 4.6599 | 4.6599 | 4.6599 | 4.6599 | 4.6599 | 4.6599 | 4.6599 | 4.6599 | 1.864 | 6.5239
[9 empty] | Nº de pares de tiras selantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | K | tw | 304.9487 | 302.4277 | 307.1786 | 303.6132 | 303.6697 | 307.2672 | 307.2548 | 302.5513 | 302.5513 | 302.5513 | 303.9109 | 303.9651 | 307.6295 | 306.8038 | 307.6587

## Apresentar
| Fluído Quente | Fluído Frio | Unidade
Temperatura de Entrada | 60 | 23 | °C
Temperatura de Saída | 57 | 29 | °C
Vazão mássica | 1.36 | 0.33 | Kg/s

## constantes
1 | 100000 | 10000 | 0.321 | -0.388 | 1.45 | 0.519 |  | 8 | 14 | 0.00254 |  | 0 | 12 | 2 |  | 150 | 0 | 10 | 6.5 | 11 | [6 empty] | 1 | 100000 | 10000 | 0.372 | -0.123 | 7 | 0.5
1 | 10000 | 1000 | 0.321 | -0.388 | 1.45 | 0.519 |  | 14 | 18 | 0.00318 |  | 12 | 17.25 | 3 |  | 150 | 10 | 30 | 7.5 | 12.5 | [6 empty] | 1 | 10000 | 1000 | 0.486 | -0.152 | 7 | 0.5
1 | 1000 | 100 | 0.593 | -0.477 | 1.45 | 0.519 |  | 18 | 24 | 0.00381 |  | 17.25 | 21.25 | 4 |  | 150 | 30 | 60 | 9.25 | 16.5 | [6 empty] | 1 | 1000 | 100 | 4.57 | -0.476 | 7 | 0.5
1 | 100 | 10 | 1.36 | -0.657 | 1.45 | 0.519 |  | 24 | 40 | 0.00445 |  | 21.25 | 29 | 6 |  | 600 | 0 | 10 | 9 | 14.5 | [6 empty] | 1 | 100 | 10 | 45.1 | -0.973 | 7 | 0.5
1 | 10 | 0 | 1.4 | -0.657 | 1.45 | 0.519 |  | 40 | 55 | 0.00572 |  | 29 | 37 | 8 |  | 600 | 10 | 30 | 10.5 | 16.5 | [6 empty] | 1 | 10 | 0 | 48 | -1 | 7 | 0.5
3 | 100000 | 10000 | 0.37 | -0.396 | 1.93 | 0.5 |  | 55 | 100 | 0.00762 |  | 37 | 1000 | 10 |  | 600 | 30 | 60 | 14.5 | 23 | [6 empty] | 3 | 100000 | 10000 | 0.303 | -0.126 | 6.59 | 0.52
3 | 10000 | 1000 | 0.37 | -0.396 | 1.93 | 0.5 |  | folga diametral casco chicana |  |  |  | Diâmetro do bocal em função do diâmetro do casco |  |  |  | Valores de Ii e Io | [10 empty] | 3 | 10000 | 1000 | 0.333 | -0.136 | 6.59 | 0.52
3 | 1000 | 100 | 0.73 | -0.5 | 1.93 | 0.5 | [20 empty] | 3 | 1000 | 100 | 3.5 | -0.476 | 6.59 | 0.52
3 | 100 | 10 | 0.498 | -0.656 | 1.93 | 0.5 | [20 empty] | 3 | 100 | 10 | 26.2 | -0.913 | 6.59 | 0.52
3 | 10 | 0 | 1.55 | -0.667 | 1.93 | 0.5 | [20 empty] | 3 | 10 | 0 | 32 | -1 | 6.59 | 0.52
2 | 100000 | 10000 | 0.37 | -0.395 | 1.187 | 0.37 | [20 empty] | 2 | 100000 | 10000 | 0.391 | -0.148 | 6.3 | 0.378
2 | 10000 | 1000 | 0.107 | -0.266 | 1.187 | 0.37 | [20 empty] | 2 | 10000 | 1000 | 0.0815 | 0.022 | 6.3 | 0.378
2 | 1000 | 100 | 0.408 | -0.46 | 1.187 | 0.37 | [20 empty] | 2 | 1000 | 100 | 6.09 | -0.602 | 6.3 | 0.378
2 | 100 | 10 | 0.9 | -0.631 | 1.187 | 0.37 | [20 empty] | 2 | 100 | 10 | 32.1 | -0.963 | 6.3 | 0.378
2 | 10 | 0 | 0.97 | -0.667 | 1.187 | 0.37 | [20 empty] | 2 | 10 | 0 | 35 | -1 | 6.3 | 0.378
Para 'a' | [26 empty] | Para 'b'
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33

## contagem_tubos
Diam. Int. casco (pol.) | Diam. Feixe (Dofl)(pol.) | Diam. Ext. tubo (pol.) | Arranjo dos tubos (pol.) | Número de passagens no tubo |  |  |  |  | Diam. Int. casco (m) | Diam. Feixe (Dofl)(m) | Diam. Ext. tubo (m) | Arranjo dos tubos (m) | Número de passagens no tubo
|  |  |  | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |  |  |  |  | 1 | 2 | 4 | 6 | 8
8.071 | 6.821 | 0.75 | 1 | 38 | 32 | 26 | 24 |  | 0.205 | 0.17325 | 0.01905 | 0.0254 | 38 | 32 | 26 | 24
8.071 | 6.821 | 0.75 | 2 | 32 | 26 | 20 | 20 |  | 0.205 | 0.17325 | 0.01905 | 0.0508 | 32 | 26 | 20 | 20
8.071 | 6.821 | 0.75 | 3 | 37 | 30 | 24 | 24 |  | 0.205 | 0.17325 | 0.01905 | 0.0762 | 37 | 30 | 24 | 24
8.071 | 6.821 | 1 | 4 | 21 | 16 | 16 | 14 |  | 0.205 | 0.17325 | 0.0254 | 0.1016 | 21 | 16 | 16 | 14
8.071 | 6.821 | 1 | 5 | 22 | 18 | 16 | 14 |  | 0.205 | 0.17325 | 0.0254 | 0.127 | 22 | 18 | 16 | 14
10 | 8.77 | 0.75 | 1 | 62 | 56 | 47 | 42 | 36 | 0.254 | 0.22276 | 0.01905 | 0.0254 | 62 | 56 | 47 | 42 | 36
10 | 8.77 | 0.75 | 2 | 52 | 52 | 40 | 36 |  | 0.254 | 0.22276 | 0.01905 | 0.0508 | 52 | 52 | 40 | 36
10 | 8.77 | 0.75 | 3 | 61 | 52 | 48 | 48 |  | 0.254 | 0.22276 | 0.01905 | 0.0762 | 61 | 52 | 48 | 48 | -
10 | 8.77 | 1 | 4 | 32 | 32 | 26 | 24 |  | 0.254 | 0.22276 | 0.0254 | 0.1016 | 32 | 32 | 26 | 24 | -
10 | 8.77 | 1 | 5 | 37 | 32 | 28 | 28 |  | 0.254 | 0.22276 | 0.0254 | 0.127 | 37 | 32 | 28 | 28 | -
12 | 10.75 | 0.75 | 1 | 109 | 98 | 86 | 82 | 78 | 0.3048 | 0.27305 | 0.01905 | 0.0254 | 109 | 98 | 86 | 82 | 78
12 | 10.75 | 0.75 | 2 | 80 | 72 | 68 | 68 | 60 | 0.3048 | 0.27305 | 0.01905 | 0.0508 | 80 | 72 | 68 | 68 | 60
12 | 10.75 | 0.75 | 3 | 90 | 84 | 72 | 70 | 68 | 0.3048 | 0.27305 | 0.01905 | 0.0762 | 90 | 84 | 72 | 70 | 68
12 | 10.75 | 1 | 4 | 48 | 44 | 40 | 38 | 36 | 0.3048 | 0.27305 | 0.0254 | 0.1016 | 48 | 44 | 40 | 38 | 36
12 | 10.75 | 1 | 5 | 57 | 52 | 44 | 42 | 40 | 0.3048 | 0.27305 | 0.0254 | 0.127 | 57 | 52 | 44 | 42 | 40
13.25 | 12 | 0.75 | 1 | 127 | 114 | 96 | 90 | 86 | 0.33655 | 0.3048 | 0.01905 | 0.0254 | 127 | 114 | 96 | 90 | 86
13.25 | 12 | 0.75 | 2 | 95 | 90 | 81 | 77 | 70 | 0.33655 | 0.3048 | 0.01905 | 0.0508 | 95 | 90 | 81 | 77 | 70
13.25 | 12 | 0.75 | 3 | 110 | 101 | 90 | 88 | 74 | 0.33655 | 0.3048 | 0.01905 | 0.0762 | 110 | 101 | 90 | 88 | 74
13.25 | 12 | 1 | 4 | 60 | 54 | 51 | 46 | 44 | 0.33655 | 0.3048 | 0.0254 | 0.1016 | 60 | 54 | 51 | 46 | 44
13.25 | 12 | 1 | 5 | 67 | 63 | 56 | 54 | 50 | 0.33655 | 0.3048 | 0.0254 | 0.127 | 67 | 63 | 56 | 54 | 50
15.25 | 14 | 0.75 | 1 | 170 | 160 | 140 | 136 | 128 | 0.38735 | 0.3556 | 0.01905 | 0.0254 | 170 | 160 | 140 | 136 | 128
15.25 | 14 | 0.75 | 2 | 138 | 132 | 116 | 112 | 108 | 0.38735 | 0.3556 | 0.01905 | 0.0508 | 138 | 132 | 116 | 112 | 108
15.25 | 14 | 0.75 | 3 | 163 | 152 | 136 | 133 | 110 | 0.38735 | 0.3556 | 0.01905 | 0.0762 | 163 | 152 | 136 | 133 | 110
15.25 | 14 | 1 | 4 | 88 | 82 | 75 | 70 | 64 | 0.38735 | 0.3556 | 0.0254 | 0.1016 | 88 | 82 | 75 | 70 | 64
15.25 | 14 | 1 | 5 | 96 | 92 | 86 | 84 | 72 | 0.38735 | 0.3556 | 0.0254 | 0.127 | 96 | 92 | 86 | 84 | 72
17.25 | 16 | 0.75 | 1 | 239 | 224 | 194 | 188 | 178 | 0.43815 | 0.4064 | 0.01905 | 0.0254 | 239 | 224 | 194 | 188 | 178
17.25 | 16 | 0.75 | 2 | 188 | 178 | 168 | 164 | 142 | 0.43815 | 0.4064 | 0.01905 | 0.0508 | 188 | 178 | 168 | 164 | 142
17.25 | 16 | 0.75 | 3 | 211 | 201 | 181 | 176 | 166 | 0.43815 | 0.4064 | 0.01905 | 0.0762 | 211 | 201 | 181 | 176 | 166
17.25 | 16 | 1 | 4 | 112 | 110 | 102 | 98 | 82 | 0.43815 | 0.4064 | 0.0254 | 0.1016 | 112 | 110 | 102 | 98 | 82
17.25 | 16 | 1 | 5 | 130 | 124 | 116 | 110 | 94 | 0.43815 | 0.4064 | 0.0254 | 0.127 | 130 | 124 | 116 | 110 | 94
19.25 | 18 | 0.75 | 1 | 301 | 282 | 252 | 244 | 234 | 0.48895 | 0.4572 | 0.01905 | 0.0254 | 301 | 282 | 252 | 244 | 234
19.25 | 18 | 0.75 | 2 | 236 | 224 | 216 | 208 | 188 | 0.48895 | 0.4572 | 0.01905 | 0.0508 | 236 | 224 | 216 | 208 | 188
19.25 | 18 | 0.75 | 3 | 273 | 256 | 242 | 236 | 210 | 0.48895 | 0.4572 | 0.01905 | 0.0762 | 273 | 256 | 242 | 236 | 210
19.25 | 18 | 1 | 4 | 148 | 142 | 136 | 129 | 116 | 0.48895 | 0.4572 | 0.0254 | 0.1016 | 148 | 142 | 136 | 129 | 116
19.25 | 18 | 1 | 5 | 172 | 162 | 152 | 148 | 128 | 0.48895 | 0.4572 | 0.0254 | 0.127 | 172 | 162 | 152 | 148 | 128
21 | 19.25 | 0.75 | 1 | 361 | 342 | 314 | 306 | 290 | 0.5334 | 0.48895 | 0.01905 | 0.0254 | 361 | 342 | 314 | 306 | 290
21 | 19.25 | 0.75 | 2 | 276 | 264 | 246 | 240 | 234 | 0.5334 | 0.48895 | 0.01905 | 0.0508 | 276 | 264 | 246 | 240 | 234
21 | 19.25 | 0.75 | 3 | 318 | 308 | 279 | 269 | 260 | 0.5334 | 0.48895 | 0.01905 | 0.0762 | 318 | 308 | 279 | 269 | 260
21 | 19.25 | 1 | 4 | 170 | 168 | 157 | 150 | 148 | 0.5334 | 0.48895 | 0.0254 | 0.1016 | 170 | 168 | 157 | 150 | 148
21 | 19.25 | 1 | 5 | 199 | 188 | 170 | 166 | 160 | 0.5334 | 0.48895 | 0.0254 | 0.127 | 199 | 188 | 170 | 166 | 160
23.25 | 21.5 | 0.75 | 1 | 442 | 420 | 386 | 378 | 364 | 0.59055 | 0.5461 | 0.01905 | 0.0254 | 442 | 420 | 386 | 378 | 364
23.25 | 21.5 | 0.75 | 2 | 341 | 321 | 308 | 296 | 292 | 0.59055 | 0.5461 | 0.01905 | 0.0508 | 341 | 321 | 308 | 296 | 292
23.25 | 21.5 | 0.75 | 3 | 381 | 369 | 349 | 326 | 328 | 0.59055 | 0.5461 | 0.01905 | 0.0762 | 381 | 369 | 349 | 326 | 328
23.25 | 21.5 | 1 | 4 | 210 | 199 | 197 | 186 | 184 | 0.59055 | 0.5461 | 0.0254 | 0.1016 | 210 | 199 | 197 | 186 | 184
23.25 | 21.5 | 1 | 5 | 247 | 230 | 216 | 208 | 202 | 0.59055 | 0.5461 | 0.0254 | 0.127 | 247 | 230 | 216 | 208 | 202
25 | 23.375 | 0.75 | 1 | 531 | 506 | 468 | 446 | 434 | 0.635 | 0.59372 | 0.01905 | 0.0254 | 531 | 506 | 468 | 446 | 434
25 | 23.375 | 0.75 | 2 | 397 | 391 | 370 | 360 | 343 | 0.635 | 0.59372 | 0.01905 | 0.0508 | 397 | 391 | 370 | 360 | 343
25 | 23.375 | 0.75 | 3 | 452 | 452 | 422 | 394 | 382 | 0.635 | 0.59372 | 0.01905 | 0.0762 | 452 | 452 | 422 | 394 | 382
25 | 23.375 | 1 | 4 | 248 | 248 | 224 | 216 | 210 | 0.635 | 0.59372 | 0.0254 | 0.1016 | 248 | 248 | 224 | 216 | 210
25 | 23.375 | 1 | 5 | 282 | 282 | 256 | 252 | 242 | 0.635 | 0.59372 | 0.0254 | 0.127 | 282 | 282 | 256 | 252 | 242
27 | 25.375 | 0.75 | 1 | 637 | 602 | 550 | 536 | 524 | 0.6858 | 0.64453 | 0.01905 | 0.0254 | 637 | 602 | 550 | 536 | 524
27 | 25.375 | 0.75 | 2 | 465 | 452 | 427 | 418 | 408 | 0.6858 | 0.64453 | 0.01905 | 0.0508 | 465 | 452 | 427 | 418 | 408
27 | 25.375 | 0.75 | 3 | 559 | 534 | 488 | 474 | 464 | 0.6858 | 0.64453 | 0.01905 | 0.0762 | 559 | 534 | 488 | 474 | 464
27 | 25.375 | 1 | 4 | 286 | 275 | 267 | 257 | 250 | 0.6858 | 0.64453 | 0.0254 | 0.1016 | 286 | 275 | 267 | 257 | 250
27 | 25.375 | 1 | 5 | 349 | 334 | 302 | 296 | 286 | 0.6858 | 0.64453 | 0.0254 | 0.127 | 349 | 334 | 302 | 296 | 286
29 | 27.375 | 0.75 | 1 | 721 | 692 | 640 | 620 | 594 | 0.7366 | 0.69532 | 0.01905 | 0.0254 | 721 | 692 | 640 | 620 | 594
29 | 27.375 | 0.75 | 2 | 554 | 542 | 525 | 509 | 500 | 0.7366 | 0.69532 | 0.01905 | 0.0508 | 554 | 542 | 525 | 509 | 500
29 | 27.375 | 0.75 | 3 | 630 | 604 | 556 | 538 | 508 | 0.7366 | 0.69532 | 0.01905 | 0.0762 | 630 | 604 | 556 | 538 | 508
29 | 27.375 | 1 | 4 | 348 | 340 | 322 | 314 | 310 | 0.7366 | 0.69532 | 0.0254 | 0.1016 | 348 | 340 | 322 | 314 | 310
29 | 27.375 | 1 | 5 | 397 | 376 | 354 | 334 | 316 | 0.7366 | 0.69532 | 0.0254 | 0.127 | 397 | 376 | 354 | 334 | 316
31 | 29.275 | 0.75 | 1 | 847 | 822 | 766 | 722 | 720 | 0.7874 | 0.74358 | 0.01905 | 0.0254 | 847 | 822 | 766 | 722 | 720
31 | 29.275 | 0.75 | 2 | 633 | 616 | 590 | 586 | 570 | 0.7874 | 0.74358 | 0.01905 | 0.0508 | 633 | 616 | 590 | 586 | 570
31 | 29.275 | 0.75 | 3 | 745 | 728 | 678 | 666 | 640 | 0.7874 | 0.74358 | 0.01905 | 0.0762 | 745 | 728 | 678 | 666 | 640
31 | 29.275 | 1 | 4 | 402 | 390 | 366 | 360 | 348 | 0.7874 | 0.74358 | 0.0254 | 0.1016 | 402 | 390 | 366 | 360 | 348
31 | 29.275 | 1 | 5 | 472 | 454 | 430 | 420 | 400 | 0.7874 | 0.74358 | 0.0254 | 0.127 | 472 | 454 | 430 | 420 | 400
33 | 32.375 | 0.75 | 1 | 974 | 938 | 872 | 852 | 826 | 0.8382 | 0.82232 | 0.01905 | 0.0254 | 974 | 938 | 872 | 852 | 826
33 | 32.375 | 0.75 | 2 | 742 | 713 | 687 | 683 | 672 | 0.8382 | 0.82232 | 0.01905 | 0.0508 | 742 | 713 | 687 | 683 | 672
33 | 32.375 | 0.75 | 3 | 856 | 830 | 774 | 760 | 732 | 0.8382 | 0.82232 | 0.01905 | 0.0762 | 856 | 830 | 774 | 760 | 732
33 | 32.375 | 1 | 4 | 460 | 453 | 430 | 420 | 414 | 0.8382 | 0.82232 | 0.0254 | 0.1016 | 460 | 453 | 430 | 420 | 414
33 | 32.375 | 1 | 5 | 538 | 522 | 486 | 470 | 454 | 0.8382 | 0.82232 | 0.0254 | 0.127 | 538 | 522 | 486 | 470 | 454
35 | 33.375 | 0.75 | 1 | 1102 | 1068 | 1004 | 988 | 958 | 0.889 | 0.84772 | 0.01905 | 0.0254 | 1102 | 1068 | 1004 | 988 | 958
35 | 33.375 | 0.75 | 2 | 827 | 811 | 773 | 762 | 756 | 0.889 | 0.84772 | 0.01905 | 0.0508 | 827 | 811 | 773 | 762 | 756
35 | 33.375 | 0.75 | 3 | 970 | 938 | 882 | 864 | 848 | 0.889 | 0.84772 | 0.01905 | 0.0762 | 970 | 938 | 882 | 864 | 848
35 | 33.375 | 1 | 4 | 517 | 513 | 487 | 486 | 480 | 0.889 | 0.84772 | 0.0254 | 0.1016 | 517 | 513 | 487 | 486 | 480
35 | 33.375 | 1 | 5 | 608 | 592 | 566 | 546 | 532 | 0.889 | 0.84772 | 0.0254 | 0.127 | 608 | 592 | 566 | 546 | 532
37 | 35.25 | 0.75 | 1 | 1142 | 1200 | 1144 | 1104 | 1078 | 0.9398 | 0.89535 | 0.01905 | 0.0254 | 1142 | 1200 | 1144 | 1104 | 1078
37 | 35.25 | 0.75 | 2 | 929 | 902 | 880 | 870 | 852 | 0.9398 | 0.89535 | 0.01905 | 0.0508 | 929 | 902 | 880 | 870 | 852
37 | 35.25 | 0.75 | 3 | 1090 | 1042 | 982 | 966 | 958 | 0.9398 | 0.89535 | 0.01905 | 0.0762 | 1090 | 1042 | 982 | 966 | 958
37 | 35.25 | 1 | 4 | 588 | 580 | 555 | 544 | 538 | 0.9398 | 0.89535 | 0.0254 | 0.1016 | 588 | 580 | 555 | 544 | 538
37 | 35.25 | 1 | 5 | 678 | 664 | 632 | 614 | 598 | 0.9398 | 0.89535 | 0.0254 | 0.127 | 678 | 664 | 632 | 614 | 598
39 | 37.25 | 0.75 | 1 | 1377 | 1330 | 1258 | 1248 | 1212 | 0.9906 | 0.94615 | 0.01905 | 0.0254 | 1377 | 1330 | 1258 | 1248 | 1212
39 | 37.25 | 0.75 | 2 | 1025 | 1012 | 984 | 964 | 952 | 0.9906 | 0.94615 | 0.01905 | 0.0508 | 1025 | 1012 | 984 | 964 | 952
39 | 37.25 | 0.75 | 3 | 1206 | 1176 | 1128 | 1100 | 1078 | 0.9906 | 0.94615 | 0.01905 | 0.0762 | 1206 | 1176 | 1128 | 1100 | 1078
39 | 37.25 | 1 | 4 | 645 | 637 | 619 | 610 | 605 | 0.9906 | 0.94615 | 0.0254 | 0.1016 | 645 | 637 | 619 | 610 | 605
39 | 37.25 | 1 | 5 | 766 | 736 | 700 | 688 | 672 | 0.9906 | 0.94615 | 0.0254 | 0.127 | 766 | 736 | 700 | 688 | 672
42 | 40.25 | 0.75 | 1 | 1611 | 1580 | 1498 | 1464 | 1456 | 1.0668 | 1.0223 | 0.01905 | 0.0254 | 1611 | 1580 | 1498 | 1464 | 1456
42 | 40.25 | 0.75 | 2 | 1201 | 1171 | 1144 | 1109 | 1087 | 1.0668 | 1.0223 | 0.01905 | 0.0508 | 1201 | 1171 | 1144 | 1109 | 1087
42 | 40.25 | 0.75 | 3 | 1409 | 1378 | 1314 | 1296 | 1280 | 1.0668 | 1.0223 | 0.01905 | 0.0762 | 1409 | 1378 | 1314 | 1296 | 1280
42 | 40.25 | 1 | 4 | 745 | 728 | 708 | 686 | 680 | 1.0668 | 1.0223 | 0.0254 | 0.1016 | 745 | 728 | 708 | 686 | 680
42 | 40.25 | 1 | 5 | 890 | 878 | 834 | 808 | 800 | 1.0668 | 1.0223 | 0.0254 | 0.127 | 890 | 878 | 834 | 808 | 800
44 | 42.25 | 0.75 | 1 | 1782 | 1738 | 1650 | 1624 | 1592 | 1.1176 | 1.0732 | 0.01905 | 0.0254 | 1782 | 1738 | 1650 | 1624 | 1592
44 | 42.25 | 0.75 | 2 | 1349 | 1327 | 1286 | 1270 | 1252 | 1.1176 | 1.0732 | 0.01905 | 0.0508 | 1349 | 1327 | 1286 | 1270 | 1252
44 | 42.25 | 0.75 | 3 | 1562 | 1535 | 1464 | 1422 | 1394 | 1.1176 | 1.0732 | 0.01905 | 0.0762 | 1562 | 1535 | 1464 | 1422 | 1394
44 | 42.25 | 1 | 4 | 856 | 837 | 809 | 778 | 763 | 1.1176 | 1.0732 | 0.0254 | 0.1016 | 856 | 837 | 809 | 778 | 763
44 | 42.25 | 1 | 5 | 990 | 966 | 921 | 888 | 871 | 1.1176 | 1.0732 | 0.0254 | 0.127 | 990 | 966 | 921 | 888 | 871
48 | 46 | 0.75 | 1 | 1965 | 1908 | 1834 | 1801 | 1766 | 1.2192 | 1.1684 | 0.01905 | 0.0254 | 1965 | 1908 | 1834 | 1801 | 1766
48 | 46 | 0.75 | 2 | 1620 | 1598 | 1553 | 1535 | 1505 | 1.2192 | 1.1684 | 0.01905 | 0.0508 | 1620 | 1598 | 1553 | 1535 | 1505
48 | 46 | 0.75 | 3 | 1887 | 1845 | 1766 | 1724 | 1690 | 1.2192 | 1.1684 | 0.01905 | 0.0762 | 1887 | 1845 | 1766 | 1724 | 1690
48 | 46 | 1 | 4 | 1029 | 1010 | 975 | 959 | 940 | 1.2192 | 1.1684 | 0.0254 | 0.1016 | 1029 | 1010 | 975 | 959 | 940
48 | 46 | 1 | 5 | 1188 | 1163 | 1098 | 1076 | 1055 | 1.2192 | 1.1684 | 0.0254 | 0.127 | 1188 | 1163 | 1098 | 1076 | 1055
52 | 50 | 0.75 | 1 | 2347 | 2273 | 2178 | 2152 | 2110 | 1.3208 | 1.27 | 0.01905 | 0.0254 | 2347 | 2273 | 2178 | 2152 | 2110
52 | 50 | 0.75 | 2 | 1918 | 1890 | 1848 | 1826 | 1790 | 1.3208 | 1.27 | 0.01905 | 0.0508 | 1918 | 1890 | 1848 | 1826 | 1790
52 | 50 | 0.75 | 3 | 2212 | 2183 | 2092 | 2050 | 2010 | 1.3208 | 1.27 | 0.01905 | 0.0762 | 2212 | 2183 | 2092 | 2050 | 2010
52 | 50 | 1 | 4 | 1216 | 1196 | 1167 | 1132 | 1110 | 1.3208 | 1.27 | 0.0254 | 0.1016 | 1216 | 1196 | 1167 | 1132 | 1110
52 | 50 | 1 | 5 | 1405 | 1375 | 1323 | 1287 | 1262 | 1.3208 | 1.27 | 0.0254 | 0.127 | 1405 | 1375 | 1323 | 1287 | 1262
56 | 54 | 0.75 | 1 | 2704 | 2660 | 2556 | 2526 | 2489 | 1.4224 | 1.3716 | 0.01905 | 0.0254 | 2704 | 2660 | 2556 | 2526 | 2489
56 | 54 | 0.75 | 2 | 2241 | 2214 | 2167 | 2142 | 2110 | 1.4224 | 1.3716 | 0.01905 | 0.0508 | 2241 | 2214 | 2167 | 2142 | 2110
56 | 54 | 0.75 | 3 | 2588 | 2545 | 2446 | 2409 | 2373 | 1.4224 | 1.3716 | 0.01905 | 0.0762 | 2588 | 2545 | 2446 | 2409 | 2373
56 | 54 | 1 | 4 | 1420 | 1400 | 1371 | 1333 | 1307 | 1.4224 | 1.3716 | 0.0254 | 0.1016 | 1420 | 1400 | 1371 | 1333 | 1307
56 | 54 | 1 | 5 | 1638 | 1605 | 1549 | 1501 | 1472 | 1.4224 | 1.3716 | 0.0254 | 0.127 | 1638 | 1605 | 1549 | 1501 | 1472
60 | 58 | 0.75 | 1 | 3399 | 3343 | 3232 | 3195 | 3162 | 1.524 | 1.4732 | 0.01905 | 0.0254 | 3399 | 3343 | 3232 | 3195 | 3162
60 | 58 | 0.75 | 2 | 2587 | 2556 | 2510 | 2485 | 2460 | 1.524 | 1.4732 | 0.01905 | 0.0508 | 2587 | 2556 | 2510 | 2485 | 2460
60 | 58 | 0.75 | 3 | 2987 | 2945 | 2827 | 2798 | 2770 | 1.524 | 1.4732 | 0.01905 | 0.0762 | 2987 | 2945 | 2827 | 2798 | 2770
60 | 58 | 1 | 4 | 1639 | 1615 | 1587 | 1553 | 1522 | 1.524 | 1.4732 | 0.0254 | 0.1016 | 1639 | 1615 | 1587 | 1553 | 1522
60 | 58 | 1 | 5 | 1889 | 1851 | 1797 | 1761 | 1726 | 1.524 | 1.4732 | 0.0254 | 0.127 | 1889 | 1851 | 1797 | 1761 | 1726

## passos
0.75 | 1 | 2 | 1 | 1
0.75 | 1 | 3 | 0.707 | 0.707
0.75 | 1 | 1 | 0.866 | 0.5
1 | 1.25 | 2 | 1.25 | 1.25
1 | 1.25 | 3 | 0.884 | 0.884
1 | 1.25 | 1 | 1.082 | 0.625

## SQL
8.071 | 6.821 | 0.75 | 1 | 38 | 32 | 26 | 24
8.071 | 6.821 | 0.75 | 2 | 32 | 26 | 20 | 20
8.071 | 6.821 | 0.75 | 3 | 37 | 30 | 24 | 24
8.071 | 6.821 | 1 | 4 | 21 | 16 | 16 | 14
8.071 | 6.821 | 1 | 5 | 22 | 18 | 16 | 14
10 | 8.77 | 0.75 | 1 | 62 | 56 | 47 | 42 | 36
10 | 8.77 | 0.75 | 2 | 52 | 52 | 40 | 36
10 | 8.77 | 0.75 | 3 | 61 | 52 | 48 | 48
10 | 8.77 | 1 | 4 | 32 | 32 | 26 | 24
10 | 8.77 | 1 | 5 | 37 | 32 | 28 | 28
12 | 10.75 | 0.75 | 1 | 109 | 98 | 86 | 82 | 78
12 | 10.75 | 0.75 | 2 | 80 | 72 | 68 | 68 | 60
12 | 10.75 | 0.75 | 3 | 90 | 84 | 72 | 70 | 68
12 | 10.75 | 1 | 4 | 48 | 44 | 40 | 38 | 36
12 | 10.75 | 1 | 5 | 57 | 52 | 44 | 42 | 40
13.25 | 12 | 0.75 | 1 | 127 | 114 | 96 | 90 | 86
13.25 | 12 | 0.75 | 2 | 95 | 90 | 81 | 77 | 70
13.25 | 12 | 0.75 | 3 | 110 | 101 | 90 | 88 | 74
13.25 | 12 | 1 | 4 | 60 | 54 | 51 | 46 | 44
13.25 | 12 | 1 | 5 | 67 | 63 | 56 | 54 | 50
15.25 | 14 | 0.75 | 1 | 170 | 160 | 140 | 136 | 128
15.25 | 14 | 0.75 | 2 | 138 | 132 | 116 | 112 | 108
15.25 | 14 | 0.75 | 3 | 163 | 152 | 136 | 133 | 110
15.25 | 14 | 1 | 4 | 88 | 82 | 75 | 70 | 64
15.25 | 14 | 1 | 5 | 96 | 92 | 86 | 84 | 72
17.25 | 16 | 0.75 | 1 | 239 | 224 | 194 | 188 | 178
17.25 | 16 | 0.75 | 2 | 188 | 178 | 168 | 164 | 142
17.25 | 16 | 0.75 | 3 | 211 | 201 | 181 | 176 | 166
17.25 | 16 | 1 | 4 | 112 | 110 | 102 | 98 | 82
17.25 | 16 | 1 | 5 | 130 | 124 | 116 | 110 | 94
19.25 | 18 | 0.75 | 1 | 301 | 282 | 252 | 244 | 234
19.25 | 18 | 0.75 | 2 | 236 | 224 | 216 | 208 | 188
19.25 | 18 | 0.75 | 3 | 273 | 256 | 242 | 236 | 210
19.25 | 18 | 1 | 4 | 148 | 142 | 136 | 129 | 116
19.25 | 18 | 1 | 5 | 172 | 162 | 152 | 148 | 128
21 | 19.25 | 0.75 | 1 | 361 | 342 | 314 | 306 | 290
21 | 19.25 | 0.75 | 2 | 276 | 264 | 246 | 240 | 234
21 | 19.25 | 0.75 | 3 | 318 | 308 | 279 | 269 | 260
21 | 19.25 | 1 | 4 | 170 | 168 | 157 | 150 | 148
21 | 19.25 | 1 | 5 | 199 | 188 | 170 | 166 | 160
23.25 | 21.5 | 0.75 | 1 | 442 | 420 | 386 | 378 | 364
23.25 | 21.5 | 0.75 | 2 | 341 | 321 | 308 | 296 | 292
23.25 | 21.5 | 0.75 | 3 | 381 | 369 | 349 | 326 | 328
23.25 | 21.5 | 1 | 4 | 210 | 199 | 197 | 186 | 184
23.25 | 21.5 | 1 | 5 | 247 | 230 | 216 | 208 | 202
25 | 23.375 | 0.75 | 1 | 531 | 506 | 468 | 446 | 434
25 | 23.375 | 0.75 | 2 | 397 | 391 | 370 | 360 | 343
25 | 23.375 | 0.75 | 3 | 452 | 452 | 422 | 394 | 382
25 | 23.375 | 1 | 4 | 248 | 248 | 224 | 216 | 210
25 | 23.375 | 1 | 5 | 282 | 282 | 256 | 252 | 242
27 | 25.375 | 0.75 | 1 | 637 | 602 | 550 | 536 | 524
27 | 25.375 | 0.75 | 2 | 465 | 452 | 427 | 418 | 408
27 | 25.375 | 0.75 | 3 | 559 | 534 | 488 | 474 | 464
27 | 25.375 | 1 | 4 | 286 | 275 | 267 | 257 | 250
27 | 25.375 | 1 | 5 | 349 | 334 | 302 | 296 | 286
29 | 27.375 | 0.75 | 1 | 721 | 692 | 640 | 620 | 594
29 | 27.375 | 0.75 | 2 | 554 | 542 | 525 | 509 | 500
29 | 27.375 | 0.75 | 3 | 630 | 604 | 556 | 538 | 508
29 | 27.375 | 1 | 4 | 348 | 340 | 322 | 314 | 310
29 | 27.375 | 1 | 5 | 397 | 376 | 354 | 334 | 316
31 | 29.275 | 0.75 | 1 | 847 | 822 | 766 | 722 | 720
31 | 29.275 | 0.75 | 2 | 633 | 616 | 590 | 586 | 570
31 | 29.275 | 0.75 | 3 | 745 | 728 | 678 | 666 | 640
31 | 29.275 | 1 | 4 | 402 | 390 | 366 | 360 | 348
31 | 29.275 | 1 | 5 | 472 | 454 | 430 | 420 | 400
33 | 32.375 | 0.75 | 1 | 974 | 938 | 872 | 852 | 826
33 | 32.375 | 0.75 | 2 | 742 | 713 | 687 | 683 | 672
33 | 32.375 | 0.75 | 3 | 856 | 830 | 774 | 760 | 732
33 | 32.375 | 1 | 4 | 460 | 453 | 430 | 420 | 414
33 | 32.375 | 1 | 5 | 538 | 522 | 486 | 470 | 454
35 | 33.375 | 0.75 | 1 | 1102 | 1068 | 1004 | 988 | 958
35 | 33.375 | 0.75 | 2 | 827 | 811 | 773 | 762 | 756
35 | 33.375 | 0.75 | 3 | 970 | 938 | 882 | 864 | 848
35 | 33.375 | 1 | 4 | 517 | 513 | 487 | 486 | 480
35 | 33.375 | 1 | 5 | 608 | 592 | 566 | 546 | 532
37 | 35.25 | 0.75 | 1 | 1142 | 1200 | 1144 | 1104 | 1078
37 | 35.25 | 0.75 | 2 | 929 | 902 | 880 | 870 | 852
37 | 35.25 | 0.75 | 3 | 1090 | 1042 | 982 | 966 | 958
37 | 35.25 | 1 | 4 | 588 | 580 | 555 | 544 | 538
37 | 35.25 | 1 | 5 | 678 | 664 | 632 | 614 | 598
39 | 37.25 | 0.75 | 1 | 1377 | 1330 | 1258 | 1248 | 1212
39 | 37.25 | 0.75 | 2 | 1025 | 1012 | 984 | 964 | 952
39 | 37.25 | 0.75 | 3 | 1206 | 1176 | 1128 | 1100 | 1078
39 | 37.25 | 1 | 4 | 645 | 637 | 619 | 610 | 605
39 | 37.25 | 1 | 5 | 766 | 736 | 700 | 688 | 672
42 | 40.25 | 0.75 | 1 | 1611 | 1580 | 1498 | 1464 | 1456
42 | 40.25 | 0.75 | 2 | 1201 | 1171 | 1144 | 1109 | 1087
42 | 40.25 | 0.75 | 3 | 1409 | 1378 | 1314 | 1296 | 1280
42 | 40.25 | 1 | 4 | 745 | 728 | 708 | 686 | 680
42 | 40.25 | 1 | 5 | 890 | 878 | 834 | 808 | 800
44 | 42.25 | 0.75 | 1 | 1782 | 1738 | 1650 | 1624 | 1592
44 | 42.25 | 0.75 | 2 | 1349 | 1327 | 1286 | 1270 | 1252
44 | 42.25 | 0.75 | 3 | 1562 | 1535 | 1464 | 1422 | 1394
44 | 42.25 | 1 | 4 | 856 | 837 | 809 | 778 | 763
44 | 42.25 | 1 | 5 | 990 | 966 | 921 | 888 | 871
48 | 46 | 0.75 | 1 | 1965 | 1908 | 1834 | 1801 | 1766
48 | 46 | 0.75 | 2 | 1620 | 1598 | 1553 | 1535 | 1505
48 | 46 | 0.75 | 3 | 1887 | 1845 | 1766 | 1724 | 1690
48 | 46 | 1 | 4 | 1029 | 1010 | 975 | 959 | 940
48 | 46 | 1 | 5 | 1188 | 1163 | 1098 | 1076 | 1055
52 | 50 | 0.75 | 1 | 2347 | 2273 | 2178 | 2152 | 2110
52 | 50 | 0.75 | 2 | 1918 | 1890 | 1848 | 1826 | 1790
52 | 50 | 0.75 | 3 | 2212 | 2183 | 2092 | 2050 | 2010
52 | 50 | 1 | 4 | 1216 | 1196 | 1167 | 1132 | 1110
52 | 50 | 1 | 5 | 1405 | 1375 | 1323 | 1287 | 1262
56 | 54 | 0.75 | 1 | 2704 | 2660 | 2556 | 2526 | 2489
56 | 54 | 0.75 | 2 | 2241 | 2214 | 2167 | 2142 | 2110
56 | 54 | 0.75 | 3 | 2588 | 2545 | 2446 | 2409 | 2373
56 | 54 | 1 | 4 | 1420 | 1400 | 1371 | 1333 | 1307
56 | 54 | 1 | 5 | 1638 | 1605 | 1549 | 1501 | 1472
60 | 58 | 0.75 | 1 | 3399 | 3343 | 3232 | 3195 | 3162
60 | 58 | 0.75 | 2 | 2587 | 2556 | 2510 | 2485 | 2460
60 | 58 | 0.75 | 3 | 2987 | 2945 | 2827 | 2798 | 2770
60 | 58 | 1 | 4 | 1639 | 1615 | 1587 | 1553 | 1522
60 | 58 | 1 | 5 | 1889 | 1851 | 1797 | 1761 | 1726